## Лист1
Отчет о качестве питьевой воды г. Дивногорска за 2014 год
Показатели | Единицы измерения | Норматив * | Исходная вода Краснояр. Водохран. | РЧВ 1000м3 НФС перед подачей в распределительную сеть | РЧВ 500м. куб. НФС подачей в распределительную сеть
Микробиологические показатели
НВЧ ОКБ | бактерии в100мл | отсутствие в питьевой воде | менее 1 | отсутствие | отсутствие
НВЧ ТКБ |  |  | менее 1 | отсутствие | отсутствие
ОМЧ | колонии образующих единиц (КОЕ) в 1 мл. | не более 50 | 10,21 | менее 1 | менее 1
Колифаги | колонии образующих единиц (БОЕ) в 100 мл. | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие
Споры сульфитредуцирующих клостридиций | число спор в 20мл (КОЕ) | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие
Органолептические показатели
Температура | градус С° |  | 2,29-17,09 | 2,74-17,43 | 2,63-17,39
Запах | баллы | не более 2 | 0 | 0 | 0
Привкус | баллы | не более 2 | - | 0 | 0
Цветность | градус | 20 | 11,29 | 6,96 | 6,89
Мутность | мг/дм3 | 1.5 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5
Обобщенные показатели
рН | ед. | 6-9 | 7,72 | 7,59 | 7,65
Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 85,84 | 82,87 | 81,44
Жесткость общая | °Ж | 7 | 1,22 | 1,22 | 1,23
Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5 | 2,22 | 1,98 | 1,83
Нефтепродукты | мг/дм3 | 0.1 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05
АПАВ | мг/дм3 | 0.5 | менее 0,015 | менее 0,015 | менее 0,015
Фенолы летучие | мг/дм3 | 0.25 | менее 0,002 | менее 0,002 | менее 0,002
Взвешенные вещества | мг/дм3 |  | менее 3,0 | - | -
Химические показатели
Аммиак, аммония ион (суммарно) | мг/дм3 | 1.5 | менее 5,0 | менее 0,05 | менее 0,05
Азот аммонийный | мг/дм3 |  | менее 5,0 | менее 0,05 | менее 0,05
Нитрат-ион | мг/дм3 | 45 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5
Нитрит-ион | мг/дм3 | 3 | 0.006 | менее 0,003 | 0.004
Фторид-ион | мг/дм3 | 1.5 | 0.109 | 0.084 | 0.081
Хлорид-ион | мг/дм3 | н/б 350 | 2.12 | 2.56 | 1.95
Сульфат-ион | мг/дм3 | н/б 500 | 7.37 | 6.26 | 6.92
Железо общее | мг/дм3 | 0.3 | менее 0,1 | менее 01 | менее 01
Медь | мг/дм3 | 1 | 0.0024 | менее 0,002 | менее 0,002
Марганец | мг/дм3 | 0.1 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01
Алюминий | мг/дм3 | 0.2 | менее 0,04 | менее 0,04 | менее 0,04
Мышьяк | мг/дм3 | 0.01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01
Свинец | мг/дм3 | 0.01 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005
Хром VI | мг/дм3 | 0.05 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005
Цинк | мг/дм3 | 1 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005
Цианиды | мг/дм3 | 0.035 | менее 0,008 | менее 0,008 | менее 0,008
Хлор ост. своб. | мг/дм3 | 0,3-0,5 | - | 0.33 | 0.34
БПК 5, | мгО2/ дм3 | 2 | 0.87 | - | -
ХПК | мг/дм3 | 15 | 4.93 | - | -
Растворенный кислород | мг/дм3 | не менее 4,0 | 11.06 | - | -
Хлороформ ** | мг/дм3 | 0.06 | - | 0.024 | -
* - для питьевой воды (РЧВ 1000 м3, РЧВ 500 м3)
** - исследование проведено сторонней организацией
Для лабораторных исследований в 2014 году отобрано 1400 проб, в том числе: проб исходной воды - 250; перед подачей в распределительную сеть - 730; в распределительной сети - 421. Пробы соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. Лабораторные исследования проведены испытательным лабораторным центром ООО «ДВК» по показателям в объеме, закрепленном областью аккредитации (аттестат аккредитации № RA.RU. 517691 от 25.12.2014).
Note on A1: на текущую дату по имеющимся отчетам