## Лист1
Отчет о качестве питьевой воды поселки за 2014 год
Показатели | Единицы измерения | Норматив | Овсянка | Усть-Мана
Микробиологические показатели
НВЧ ОКБ | бактерии в100мл | отсутствие в питьевой воде | отсутствие | отсутствие
НВЧ ТКБ |  |  | отсутствие | отсутствие
ОМЧ | колонии образующих единиц (КОЕ) в 1 мл. | не более 50 | менее 1 | менее 1
Органолептические показатели
Температура | градус С° |  | 3,9-14,2 | 4,3-12,5
Запах | баллы | не более 2 | 0 | 0
Привкус | баллы | не более 2 | 1 | 1
Цветность | градус | 20 | менее 1 | менее 1
Мутность | мг/дм3 | 1.5 | менее 0,5 | менее 0,5
Обобщенные показатели
рН | ед. | 6-9 | 7,47 | 7,32
Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 323,65 | 401,8
Жесткость общая | °Ж | 7 | 6,39 | 6,7
Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5 | менее 0,25 | менее 0,25
Нефтепродукты | мг/дм3 | 0.1 | менее 0,05 | менее 0,05
АПАВ | мг/дм3 | 0.5 | менее 0,015 | менее 0,015
Фенолы летучие | мг/дм3 | 0.25 | менее 0,002 | менее 0,002
Химические показатели
Аммиак, аммония ион (суммарно) | мг/дм3 | 1.5 | менее 0,05 | менее 0,05
Азот аммонийный | мг/дм3 |  | менее 0,05 | менее 0,05
Нитрат-ион | мг/дм3 | 45 | 3.74 | 9.39
Нитрит-ион | мг/дм3 | 3 | менее 0,003 | менее 0,003
Фторид-ион | мг/дм3 | 1.5 | 0.17 | 0.18
Хлорид-ион | мг/дм3 | н/б 350 | 1.95 | 8.14
Сульфат-ион | мг/дм3 | н/б 500 | 23.22 | 36.11
Железо общее | мг/дм3 | 0.3 | менее 0,1 | менее 0,1
Медь | мг/дм3 | 1 | менее 0,002 | менее 0,002
Марганец | мг/дм3 | 0.1 | менее 0,01 | менее 0,01
Алюминий | мг/дм3 | 0.2 | менее 0,04 | менее 0,04
Мышьяк | мг/дм3 | 0.01 | менее 0,01 | менее 0,01
Свинец | мг/дм3 | 0.01 | менее 0,005 | менее 0,005
Цинк | мг/дм3 | 1 | менее 0,005 | менее 0,005
Для лабораторных исследований в 2014 году перед подачей в распределительную сеть и распраспределительной сети отобрано 563 пробы. Пробы соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. Лабораторные исследования проведены испытательным лабораторным центром ООО «ДВК» по показателям в объеме, закрепленном областью аккредитации (аттестат аккредитации № RA.RU. 517691 от 25.12.2014).
Note on A1: на текущую дату по имеющимся отчетам